电梯设备采购及安装项目

邀

请

招

标

说

明

建设单位：乐山联达电梯工程有限公司

招 标 人：乐山联达电梯工程有限公司

编制时间：  二〇一六年五月二十五日

电梯设备采购及安装项目

邀请招标说明

一、招标说明

# 1、招标条件

本招标项目为联达电梯员工宿舍建设工程项目，项目业主为乐山联达电梯工程有限公司，招标人为乐山联达电梯工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目电梯设备采购及安装工程项目进行邀请招标。

# 2、项目概况

2.1 项目概况：本项目位于乐山市联达电梯工业区，占地约57.75亩，总建筑面积约162000平方米；本项目为1＃楼至9＃楼共9幢建筑物，其中1＃楼至7＃楼为地上28层地下一层、8＃楼为地上33层地下一层、9＃楼为地上12层地下一层。

2.2 本项目分为一期(1、4、5、8号楼)、二期(2、3、6、7号楼)、三期(9号楼)施工。

2.3 一期(1、4、5、8号楼)建筑工程已竣工验收交付用户；

2.4 二期(2、3、6、7号楼)建筑工程主体现已施工至地上20层。

2.5 三期(9号楼)建筑工程正在方案设计阶段。

- 招标范围

本次招标范围为二期建设工程的2号、3号、6号、7号楼建筑物的8台(每栋建筑物各一台客梯和一台担架梯)电梯设备采购及安装工程。

中标人需按附件1《电梯技术规格表》和附件2《电梯功能表》的要求完成电梯的设计、制造、运输、安装、调试、报验、试运行、培训及售后服务等工作。并按工作顺序提交所需的所有资料，无论其是否被明细列在合同文件中。资料必须符合本技术规格书及国家相关规范的要求。

4、招标内容

4.1、设备提供(采购)  提供(采购)的电梯须包括以下服务工作：

a、按招标人提供的土建资料和要求，提供土建需要预留、预埋的部件及尺寸和轿厢平面图。

b、按招标人要求和设计需要完成设备的具体设计；

c、提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

d、按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

e、整套进口设备及主要进口部件的原产地须明确地标明在投标文件中，在交货时应附上原产地的产地证明文件、装箱单、商检证明等；

f、运输：设备运输至招标人指定地点并负责卸货。

4.2、设备安装

a、投标人需按招标人的要求和认可负责设备安装和调试及试运行直至验收交付使用。

招标人除提供设备存放场地以外，设备装卸运输及其他所需费用均包含在投标报价内。

b、投标人需对安装、调试、记录、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和质检部门的验收证书，检试验收费用包括在投标总价中。

c、未经招标人书面同意投标人不得将设备委托第三方方进行安装。电梯安装人员需持有有效上岗证。

d、设备安装验收合格，交付招标人使用前的设备维护、保养由投标人负责。

e、投标人须提供与工程施工总进度相适应的安装作业计划和要求，并须得到总包和招标人的认可。

f、所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理。

g、设备安装验收合格，并领取正式验收证书后的 7 天内向招标人提供完整的技术资料三套（包括安装过程中的测试数据原件）。

4.3、设备的调试和试运行

a、工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派具有相应资质，并有五年以上工作经验的工程师在现场负责安装和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有安装和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

b、程序和表格  中标人须在安装结束4周内，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

c、调试   部分或全部调试需根据实际情况在安装期内或以后进行。

d、试运行  设备试运行应在有关政府部门及招标人有关人员的监督下进行。在取得相关政府部门的验收合格证书前，在试运行期间应在安装人员的监护下无条件提供给甲方试运行。

4.4、设备验收

a、产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，需提供可拆装的轿厢保护，直至设备验收合格并正常投入运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

b、验收合格条件

运行结果须符合产品标准和技术规格书及合同要求。

设备在交付招标人使用之前应通过政府有关部门的验收并取得使用证书。

整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受确认。

成品保护的相关材料并负责安装到位(在招标人入住初期轿厢保护装置一套，并根据物业的要求进行拆除）。

4.5、技术培训

a、中标人须对招标人的技术人员、维修人员及操作人员进行培训。培训包括工厂培训和工地培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

b、投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品五年以上维修经验。

4.6、售后服务

a、投标人在工程所在地需设有维修点，维修人员接到维修电话后须在

1小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以满足维修需求。

b、中标人须对合同中规定的整套电梯提供24个月的质保期。质保期内承担维保及检修、易损件更换等所需费用(年检报审行政费用由物业自行支付）。

c、在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查保养、易损件更换、调整和润滑。具体的操作程序和内容请在投标时予以说明。

d、在缺陷保修结束前，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。解决后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因、解决措施、完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

e、备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

5、结算方式：

本工程结算时按中标合同价结算。

6、付款方式：

(1)、电梯设备采购合同付款方式：

①、合同签订后10个工作日内买方向卖方支付合同总价的6％作为定金。付款时卖方均需提交等额收款凭证。

②、发货前10个工作日内买方向卖方支付合同总价的44%作为排产提货款。付款方式为六个月到期的承兑汇票，买方向卖方支付本次工程进度款时,卖方应向买方提交相等金额的有效增值税发票。

③、货到现场后10个工作日内买方向卖方支付合同总价的30%作为交付安装款。付款方式为六个月到期的承兑汇票，买方向卖方支付本次工程进度款时,卖方应向买方提交相等金额的有效增值税发票。

④、安装完，经交检取得电梯监督检验报告，并经买卖双方验收合格，办理移交手续后10个工作日内买方向卖方支付除质保金以外的所有尾款。付款方式为六个月到期的承兑汇票，买方向卖方支付本次工程进度款时,卖方应向买方提交结算总价款相等金额的有效增值税发票的剩余部份。

⑤、质保金为合同总价的5%，质保金从电梯安装完取得国家许可证，并经买卖双方验收合格，办理移交手续后之日起12个月为期限，到期10个工作日内向卖方付清当期质保金(不计利息)。

- 、电梯设备安装合同付款方式：

①、甲方于乙方正式进场安装之日起10个工作日内将本合同总金额的50%，作为开工款支付给乙方，甲方延期支付开工款，完工期顺延。付款方式为六个月到期的承兑汇票，甲方向乙方支付本次工程进度款时,乙方应向甲方提交相等金额的收款凭证。

②、甲方应在当地质量技术监督部门对电梯安装工程检验合格后（以取得政府主管部门颁发的安装检验合格证书为准），并经甲乙双方验收合格，办理移交手续后10工作日内将本合同总金额除质保金以外的所有尾款支付给乙方。付款方式为六个月到期的承兑汇票，甲方向乙方支付本次工程进度款时,乙方应向甲方提交结算总价款相等金额的有效增值税发票。

③、质保金为合同总价的5%，质保金从电梯安装完取得国家许可证，并经甲乙双方验收合格，办理移交手续后之日起12个月为期限，到期10个工作日内向乙方付清质保金(不计利息)。

- 工期：

（1）、设备采购工期：在支付定金后70个日历日将设备运进现场。

（2）、安装工期：确定安装开工日期之日起50个日历日完工(不含当地质量技术监督部门验收时间)。乙方安装完工后，于5个工作日内向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。

二、招标技术要求

1、说明：

1.1 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的现行优质产品。

1.2 本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2、执行的标准和规范(包括但不限于此)：

GB7588-2003    《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058-1997  《电梯技术条件》

GB/T10059-1997  《电梯试验方法》

GB10060-93    《电梯安装验收规范》

GB50182-93    《电气装置安装工程电梯电气装置施工验收规范》

GB/7025.1～3-1997《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》

GB8903-1988     《电梯用钢丝绳》

GB50310-2002    《电梯工程施工质量验收规范》

其它国家、部、省市现行规范及规定。

3、电梯要求：

本次招标的电梯曳引机、门机、控制柜、感应系统，(采用目前先进、成熟的技术），提供相应的证明材料(如：产地证明、装箱单等）。

4、电梯系统要求：

要求提供电梯产品，质量上乘，采用最新的可靠微处理机技术，使电梯具有高运行效率和舒适平稳的驱动性能，具有节能和便于维修保养的故障诊断等系统。

4.1 品牌型号规格：要求在二线及二线以上品牌电梯厂家内选择电梯品牌。投标人在投标文件中可投报一至三家电梯的品牌、型号、规格。

4.2 供电电源：交流380/220伏，50赫兹。

4.3 噪声指标：机房内≤55DB，轿厢内≤45DB，轿门开/关门时≤50DB 。

4.4 控制系统：先进的网络化管理系统。分散控制系统应满足抗干扰能力强、实时强、通信容量大等要求；采用交流变频变压（VVVF）调速32位电脑模块 电梯控制系统；要求现阶段成熟的最先进一代控制系统。若投标人电梯控制系统与本要求不符时，应详细阐述原因，并说明投标人电梯控制系统的优点和缺点。

4.5 曳引机：要求提供高效节能和具有良好动力特性的先进曳引机(请投标人注明曳引机的驱动方式，以便于比较)。

4.6 电梯机房：要求按相关规范标准布置。

4.7 轿厢：要求提供与载重量相匹配的尺寸，并符合相关标准及规范要求。轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，要求采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用，给人以舒适的感觉。轿门边设置一个控制操纵盘方便乘客使用。

4.8 轿厢内控制操纵盘：要求设有内层数显示器（具体要求与外层数显示器相同）、状态显示灯、内呼叫按钮等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态。

4.9 门机系统：要求采用不低于交流VVVF控制技术的变频门机，门保护装置采用光电保护。

4.10 轿门：要求提供中分式(或旁开式)自动门。开关门时间短，灵活自如，安静快捷。

4.11 光电门保护装置：要求该装置的有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底。

4.12 层门门套：

4.13 外呼梯按钮盒：要求美观大方，结实耐用。采用楼层显示、按钮一体型外呼梯按钮盒。显示器数字清晰，能够显示层数和电梯运行方向。

4.14 导轨(轿厢导轨、对重导轨）：T型耐磨导轨，抗变形能力强。

4.15 对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，符合环保要求。

4.16 补偿装置：要求采用带胶套的无声补偿链。

4.17 钢丝绳：采用电梯专用钢丝绳，要求安全储备系数高，并提供其使用寿命。

4.18 随行电缆：要求采用电梯专用电缆，防火性能与大楼的耐火等级相匹配。

4.19 井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

4.20 井道照明：要求每部电梯每层安装一组井道照明装置。最高最低照明装置距井道上下端各为 0.5米。

4.21 缓冲器：要求采用节能式缓冲器。

4.22 限速器：要求采用双向离心式限速器。

4.23 安全钳：要求采用渐进式安全钳。

4.24 门锁装置：采用电梯专用门锁，基站锁设在首层。

5、电梯功能设置(包括但不限于此）：

恶作剧信号消除               满载直驶

故障自诊断功能

照明与风扇自动控制操作           消防操纵功能

开关门时间自动调整             超速即停系统

强迫关门

火警自动返基站               检修手动操作

故障自动平层功能              超速保护、断绳保护

故障自动邻层停靠运行            轿厢应急照明

远程监视接口设备

6、电梯轿厢内装饰：

6.1 轿厢装饰顶(天花板）：304材不锈钢装饰吊顶、嵌入式照明、通风装置、应急照明装置；

6.2 轿壁：304材发纹不锈钢板；

6.3 轿厢：304材发纹不锈钢板；

6.4 轿厢内控制操纵盘：楼层指示器、方向指示器；

6.5 轿门：304材发纹不锈钢板；

6.6 轿底：标准型：电梯专用塑胶地板；

6.7 配置摄像头、监控接口等其它应该预留都要预留；

6.8 灯照方式。

7、电梯层站处装饰：

7.1 厅门：304材发纹不锈钢板(不小于1.25mm厚）；

7.2 层门：喷塑钢板(不小于1.25mm厚）；

7.3 门框：首层304材发纹不锈钢、其他楼层喷塑钢板(不小于1.25mm厚）；

7.4 外呼梯按钮盒：304材发纹不锈钢；

7.5 基站锁。

8、消防控制：

消防开关设在首层门边有打碎玻璃按钮和钥匙开关，供消防人员紧急救火时使用，钥匙开关具有优先权。

9、主要元器件：

投标人应列出主要元器件的配置、规格及生产厂家。

电梯应有维修安全措施。确保维修人员安全，防止乘客因误入维修电梯而发生的各种危险和伤害。

10、功能要求：

10.1 全集选： 10.2 称重启动；  10.3 最近楼层服务再平层（安全停靠）；　 10.4 层站运行控制设定；　10.5 不能开门时就近层停靠； 10.6超载报警；  10.7 门异常检查装置；  10.8 门负载传感器；  10.9 开门时间自动调整；  10.10 对讲装置：（五方对讲）；  10.11 警铃；  10.12应急照明； 10.13 自动再平层；  10.14 轿内误召唤取消功能；  10.15防捣乱功能；  10.16 轿厢内风扇及照明会自动关闭； 　10.17 自反基站；  10.18 消防服务；  10.19 司机服务；  10.20 门安全装置：红外线光幕门保护系统；　 10.21 强制关门；  10.22 并联接口；  10.23 远程监控接口；  10.24 停电应急平层   10.25 高清(数字)监控摄像头等。

11、附件及零配件：

厂家有无提供备品、配件及附属部件(包括一般维修说明及易损坏件名称、价格、更换的方法等），要求在投标文件中详细说明。

12、电梯的安装、调试及验收要求：

12.1 附件与零配件的提供：除标准配置配套的附件、零配件，包括维修专用工具，中标方有无提供其它备品、配件及附属部件(包括一般维修说明及易损件的名称、价格、更换方法等），要求在投标文件中说明。

12.2 安装施工要求：

a、供方遵守现场的一切规章制度；

b、供方负责保管、看护进场的设备及附配件；

c、供方负责设备、安装设备(工具）等提供适当的保护、包装等工作，以免受损；

d、供方安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由供方负责修复及承担一切费用；

e、供方负责清理自己产生的垃圾及废弃物；

f、供方承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任；

12.3 调试、验收：

a、本项目为运行手续齐备的交钥匙工程；

b、投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲(符合国家标准或高于国家标准），在招标方确认后作为验收的依据；

c、中标单位负责设备进场、安装调试等工序开始前向国家有关部门报请告知与监检，并提供设备有关文件书面资料，直至取得各相关监检部门的验收合格证书；检测验收费用包含在总价中。

d、设备到达现场前，应提前7天通知招标方做好接收准备，设备到达现场后由甲方会同有关单位和人员现场商检和验收。

12.4 投标单位必须充分考虑电梯设备配电箱费用，招标单位仅提供电梯的负荷电量的供给电源接口，其它涉及电器配件费用由投标单位自行考虑承担。

12.5 工程完成后、中标方负责全部设备的保护与清洁，需提供可拆装的轿厢保护，直至设备验收合格并投入使用。

12.6 招标单位配合工作：负责及时提供安装设备所需的电源、通道、场地；配合办理安装前及有关手续；负责提供所需的图纸和相关资料；组织供方与其他工作单位人员的协调。

13、技术服务、售后服务要求：

13.1 中标人应结合电梯的安装、调试及运行过程，无偿对买方派出的管理人员进行客梯的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证售后客梯的良好运行状态；

13.2 设备的保修期自验收合格之日起两年，质保期间，中标人应免费负责维护；

13.3 投标人能提供２４小时全天候召修服务，接到电梯故障电话后３小时内赶到现场维修；

13.4 提供详细的售后服务承诺书，并列出保修期过后维护及保养服务费用。

13.5 投标人必须长期提供优良的技术支持及备品备件的优惠供应。

13.6 在正常情况下，从验收合格并交付使用起，中标人负责三包(包修、包退、包换）及免费维保两年，一般故障1小时以内响应，2小时以内完成，应急服务30分钟到现场；困人事故到现场后10分钟内解决。每次确保故障保修解决后，中标人需一式两份报告提交使用方，包括故障原因、解决措施及完成恢复正常运行日期、时间；

13.7 无论保修期内还是保修期外，凡由于中标人提供的产品质量与缺陷问题造成的安全事故，经济损失均由中标人负责。

13.8 电梯运行发生故障时，检修人员响应时间不超过1小时，若检修人员不能及时排除故障，招标人有权另请有维保能力的单位进行维修，其费用由中标人负责。

13.9 投标文件中明确列出随货物免费提供的配件、易损易耗件、工具等清单。

13.10 投标文件中明确免费质保期限及质保期内的服务内容等。

13.11 投标文件中明确维修服务的响应时间和解决维修的时间。

13.12 投标文件中明确库存备品配件情况。

14、其他说明、要求：

14.1 投标总报价(本工程为交钥匙工程)包括：

a、设备价格(包括电梯全套设备、辅配件、随设备应提交的资料等费用）；

b、包装、运输、装卸、保险费(指设备运抵现场所发生的费用）；

c、技术培训服务(说明服务内容）；

e、安装、调试、有关部门监检测费；

f、关税、清关、商检等费用(商检包含工地商检）；

g、与其他专业配合费用；

h、设备的现场放置场所、保管费用等；

i、临时用水用电管线、相关设施等以及安装费用等；

j、需要的现场人员的办公及生活场所等；

k、各种风险费用,投标人综合考虑；

l、本工程为交钥匙工程,投标单位认为应列之项。

14.2 电梯具备安装条件后，招标人通知中标人开始进场安装。各投标单位报价时请充分考虑涨价因素，无论供货期内涨幅多少，均不予调价。

14.3 投标单位如果对某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出， 否则视为响应。

14.4 投标单位如在标准配置上有偏离，应在投标文件中列出并加以说明。

14.5 技术性能指标与要求只是对电梯性能指标的原则要求，并不代表电梯的技术设计指导书的具体要求。投标人有责任和义务为保证满足电梯的安全可靠、方便舒适、高效节能等要求应符合相关的国家、行业、地方、企业标准。

14.6 电梯制造单位应按国家相关规定提供有效、完整的随机技术文件和资料。

14.7 投标文件中应明确投标电梯功能简介、使用安全设备的配置、总用电负荷。

- 投标文件要求

（一）、投标文件的内容和具体要求：

1、投标报价清单

2、电梯技术指标

3、电梯配置清单

4、投标单位相关资质证书复印件一套。

5、投标人认为应有的投标书。

(二)、投标文件的递交：

1、本项目投标报价为密封投标报价。

2、投标时间：投标文件递交的截止时间为 2016 年 6 月 3 日16时。

3、投标地址：乐山联达电梯工程有限公司总经理办公室。

4、逾期送达的或者未送达到指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5、投标单位在投标后30天内没有接到中标通知，即可认为没有中标，没中标的投标单位，招标单位不再另行通知。

(三)、附表

1、电梯技术规格及电梯配置选择项目见附表

2、电梯功能表

3、电梯井道图

(四)、联系方式：

招标人：

联系人：

电  话：

招标人：

二〇一六年五月二十五日

投标报价表格式：

一、电梯设备采购投标的规格、型号、数量、报价：

| 序号 | 规格型号 | 载重 （kg） | 层/站/门 | 速度 m/s | 数量 （台） | 设备 单价 (万元) | 合计 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乘客电梯 兼消防电梯 | 1000 | 29/29/29 | 1.75 | 4 |  |  |
| 2 | 无障碍乘客担架电梯兼消防电梯 | 1000 | 29/29/29 | 1.75 | 4 |  |  |
| 标的设备合同总价：小写：￥ 万元 大写：人民币 元整 |
| 备注：上述总价包含：电梯整套设备价、运费、税费。 |

- 电梯设备安装投标的规格、型号、数量、报价：

| 序号 | 规格型号 | 载重（kg） | 层/站/门 | 速度 m/s | 数量（台） | 安装 单价 (万元) | 合计 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乘客电梯 兼消防电梯 | 1000 | 29/29/29 | 1.75 | 4 |  |  |
| 2 | 无障碍乘客担架电梯兼消防电梯 | 1000 | 29/29/29 | 1.75 | 4 |  |  |
| 合计：小写：￥ 万元 大写：人民币 元整 |
| 合同价款包括井道勘察测量、绘制确定土建布置图、开箱清点验货、装卸费、保险费、调试费、检验办证费、维修保养、培训电梯管理人员、设备安装吊装费、脚手架搭撤费、安装费、税金等费。不含土建及土建配合费。 |

附件1：电梯技术规格表：

| 乘客电梯兼消防电梯技术规格表 |
| --- |
| 买方名称 |  | 项目名称 |  |
| 电梯台数 | 4 | 梯号 | 2-1、3-1、6-1、7-1 |
| 电梯型号 | 客梯兼消防电梯( 型) | 额定载重 | 1000KG |
| 层/站/门数 | 29/29/29 (地下一层 地上28层) | 额定速度 | 1.75m/s |
| 井道尺寸(宽×深) | 2100mm×2300mm | 提升高度 | 85.45m |
| 停站标记 | 各层设置 | 基站位于 | 一层 |
| 电梯配置选择项目 |
| 驱动方式 |  |
| 控制方式 | 每幢楼两台并联控制 |
| 消防返回开关在 | 基站 | 消防员操作功能：有 |
| 暂停服务开关在 | 基站锁 |  | 五方对讲功能：有 |
| 控制功能 | 标准 | 停电应急平层装置：有 | 配备高清(数字)监控摄像头 |
| 特殊要求或附加说明 | 报层音响，运行层数。 |
| 厅站召唤 | 壁挂式 |
| 厅站指示 | 数字式带运动方向指示 |
| 按钮形式 | 标配按钮 |
| 厅门尺寸 | 宽度900mm；高度2100mm |
| 开门形式 | 中分式自动门 |
| 厅门装潢 | 首层304材发纹不锈钢、其他楼层喷塑钢板。（不小于1.20mm厚） |
| 厅门门框 | 首层304材发纹不锈钢、其他楼层喷塑钢板。（不小于1.20mm厚） |
| 门机 | 娈频门机 |
| 轿厢尺寸 | 宽度1550 mm； 深度1550mm； 高度 2400 mm； |
| 轿厢装潢 | 轿厢标配为304材发纹不锈钢（不小于1.20mm厚） |
|  | 前壁：304材发纹不锈钢 |
|  | 侧壁：304材发纹不锈钢 |
|  | 后壁：304材发纹不锈钢 |
|  | 轿门：304材发纹不锈钢 |
|  | 吊顶形式：标准 |
|  | 轿底装潢：标准PVC地板 |
|  | 门踏板：304材发纹不锈钢 |
| 通风系统 | 轴流风机 |
| 轿厢纵横箱 | 面板材料：304材发纹不锈钢 |
| 底坑深度 | 1900mm | 顶层高度 | 4330mm(净高) 机房位置：上置 |

| 无障碍乘客担架电梯兼消防电梯技术规格表 |
| --- |
| 买方名称 |  | 项目名称 |  |
| 电梯台数 | 4 | 梯号 | 2-2、3-2、6-2、7-2 |
| 电梯型号 | 担架电梯、无障碍电梯 兼消防电梯( 型) | 额定载重 | 1000KG |
| 层/站/门数 | 29/29/29 (地下一层 地上28层) | 额定速度 | 1.75m/s |
| 井道尺寸(宽×深) | 2700mm×2300mm | 提升高度 | 85.45m |
| 停站标记 | 各层设置 | 基站位于 | 一层 |
| 电梯配置选择项目 |
| 驱动方式 |  |
| 控制方式 | 每幢楼两台并联控制 |
| 消防返回开关在 | 基站 | 消防员操作功能：有 |
| 暂停服务开关在 | 基站锁 |  | 五方对讲功能：有 |
| 控制功能 | 标准 | 停电应急平层装置：有 | 配备高清(数字)监控摄像头 |
| 特殊要求或附加说明 | 电梯入口设置带盲文的低位按钮，报层音响，运行层数，提示盲道及扶手等无障碍标志。 |
| 厅站召唤 | 壁挂式 |
| 厅站指示 | 数字式带运动方向指示 |
| 按钮形式 | 标配按钮 |
| 厅门尺寸 | 宽度 1300 mm；高度 2100 mm |
| 开门形式 | 旁开式自动门 |
| 厅门装潢 | 首层304材发纹不锈钢、其他楼层喷塑钢板。（不小于1.20mm厚） |
| 厅门门框 | 首层304材发纹不锈钢、其他楼层喷塑钢板。（不小于1.20mm厚） |
| 门机 | 娈频门机 |
| 轿厢尺寸 | 宽度2000 mm； 深度1200 mm； 高度2400 mm； |
| 轿厢装潢 | 轿厢标配为304材发纹不锈钢(不小于1.20mm厚） |
|  | 前壁：304材发纹不锈钢 |
|  | 侧壁：304材发纹不锈钢 |
|  | 后壁：304材发纹不锈钢 |
|  | 轿门：304材发纹不锈钢 |
|  | 吊顶形式：标准 |
|  | 轿底装潢：标准PVC地板 |
|  | 门踏板：304材发纹不锈钢 |
| 通风系统 | 轴流风机 |
| 轿厢纵横箱 | 面板材料：304材发纹不锈钢 |
| 底坑深度 | 1900mm | 顶层高度 | 4330mm(净高) 机房位置：上置 |

注：以上技术规格参数应由卖方负责，均应满足本项目功能需要并符合相关规范规定。

附件2：电梯功能表：

型电梯功能表

标准功能

| 功 能 名 称 | 功 能 说 明 |
| --- | --- |
| 电梯变频驱动 | 精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。 |
| 门机变频驱动 | 精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。 |
| 独立运行 | 通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。 |
| 应急照明 | 停电时，自动打开轿内应急照明。 |
| 光幕保护 | 门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光探测乘客和物体的门保护装置。 |
| 指定停靠 | 由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。 |
| 自动不停站通过 | 当轿内挤满乘客，或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。 |
| 超载停梯 | 轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。 |
| 防捣乱 | 当电梯轻载时出现超过三个指令时，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将全部自动消除。 |
| 轿厢风扇/照明自动开关 | 在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。 |
| 上电再平层 | 由于停电或电源故障引起轿厢停在两层之间，当电源恢复后轿厢将就近自动运行到平层位置。 |
| 远程关闭 | 通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站(服务完成后)，并自动退出服务。 |
| 防止失速内部计数器保护 | 由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。 |
| 启动保护控制 | 电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。 |
| 检修操作 | 当进入检修状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。 |
| 点动运行 | 当进入紧急电动状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。 |
| 安全停层 | 电梯发生故障停在层楼之间，控制器先做诊断检测，然后运行至指定层楼。 |
| 故障自诊断 | 控制器可记录最新的62个故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。 |
| 电梯门重复开关 | 有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。 |
| 开门时间自动调整 | 按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。 |
| 本层重开门 | 关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。 |
| 即时关门 | 电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。 |
| 停梯开门 | 电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。 |
| 轿内及层站微动指令按钮 | 轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。 |
| 轿厢到站钟 | 装于轿顶的电子钟的钟声告知侯梯的乘客电梯已到站。 |
| 五地通话装置 | 通过对讲机，可让轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。 |
| 警铃 | 紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。 |
| 轿内层楼、方向指示 | 轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
| 层站层楼、方向指示 | 层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
| 上下越层及上下极限保护装置 | 该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。 |
| 下行超速保护装置 | 当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。 |
| 上行超速保护装置 | 当电梯上行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动将电梯减速或制停。 |
| 消防返回 | 启动基站或监控屏上的钥匙开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。 |
| 停电应急平层保护装置 | 由于停电或电源故障引起轿厢停在两层之间，该装置将轿厢就近自动运行到平层位置并自动开门。 |